Obra: Irrigação do Gramado do Campo de Futebol  no Estádio Municipal Cipriano Romão Gomes de Inúbia Paulista.

Local: Rua Wenceslau Braz, esquina com a Rua João Gerônimo Lopes, nº310, Centro, no Município de Inúbia Paulista – SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.

MEMORIAL DESCRITIVO

A criação destes procedimentos tem por objetivo padronizar a montagem de sistemas de irrigação em áreas do gramado a fim de proporcionar o funcionamento/operação adequado do mesmo, garantir sua durabilidade – evitando possíveis desgastes oriundos de falhas de montagem, facilitar futuras manutenções, enfim, promover a eficiência do sistema com um todo.

A ideia deste documento seria estabelecer passos a serem seguidos na montagem dos sistemas de irrigação, desde a padronização das plantas até a entrega técnica, passando pelas instalações das redes hidráulicas e elétricas. Muitos destes passos, descritos a seguir, podem parecer óbvios aos olhos de montadores experientes mas servirão de guia para os iniciantes, para que nenhum detalhe seja esquecido e para que todos os sistemas, seja ele montado por um ou por outro montador, tenham as mesmas características básicas.

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta, sendo o levantamento dos quantitativos e valores correspondentes serão de responsabilidade da executora.

As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor analise.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT, aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso.

As firmas proponentes deverão apresentar planilha orçamentárias, constando quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos complementares, anexo, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos junto ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da apresentação das propostas.

A empreiteira contratada deverá fornecer ART/CREA-SP de execução do engenheiro responsável envolvido na obra, após assinatura do contrato, com as especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.

Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou falta grave, também a terceiros.

A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou em desacordo com as condições deste memorial, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.

PLACA DE OBRA

A placa deverá ser confeccionada de acordo com as cores, as medidas, proporções e demais orientações fornecidas pelo Setor de Convênios da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.

A placa deve ter dimensão mínima 2,00m X 1,00m, confeccionada em chapa plana, metálica em aço galvanizada n.22 em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação na placa. A placa deve ser fixada em local visível e deve ser mantida em bom estado de conservação durante todo o período de execução das obras e de acompanhamento da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista/SP.

Foto de placa – (apenas modelo da placa)

Sistema de irrigação informação geral:

Construção, montagem e automação de sistema de irrigação específico para campo de futebol, 100% automatizado, formado por conjunto motobomba para sucção de água, filtragem da água succionada, controladores digitais para total administração de funcionamento do sistema, eletroválvulas, tubulação em PVC de linha de irrigação, aspersores rotores 100% ajustáveis em aço inox e sensor de chuva para controle automático do sistema sob ocorrência de chuvas.

O campo terá 6 (seis) linhas de irrigação, alocadas no sentido longitudinal, com 6 (seis) aspersores em cada linha, totalizando 36 aspersores no campo de futebol, com sobreposição total da área irrigada (sobreposição de 100%).

O bombeamento de água do sistema de irrigação será realizado por um conjunto motobomba, acionada por chave de partida elétrica dedicada, administrado por controlador digital, que permite programação total do sistema e acionamento remoto por aplicativo via celular, necessitando para isso, de uma rede local de internet com sinal via rotador para conexão. O sistema de filtragem da água bombeada para o sistema de irrigação será constituído por filtros de disco de 6 (seis) polegadas, evitando sujeira na linha de irrigação.

A taxa de aplicação dos aspersores é de 14,98 mm/hora. Logo serão necessários 4 minutos de funcionamento para aplicação de uma lâmina de 1 mm. Considerando que a lâmina ideal (grama São Carlos) é de 5 mm/m²/dia, precisaríamos de 20 minutos por linha para aplicação desta lâmina em um campo de futebol.

Toda a instalação do sistema seguirá as determinações e especificações técnicas registradas em projeto, previamente aprovados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA/SP.

Sistema de irrigação informação detalhadas:

Marcação da obra:

Deverá ser feita pelo responsável pela obra (engenheiro/técnico) juntamente com o encarregado que conduzirá a mesma. De posse da planta, os pontos dos aspersores e os locais de instalação das válvulas deverão ser marcados utilizando estacas com bandeirinhas e as medidas conferidas. Sendo que aspersores Sprays serão marcados com bandeirinhas vermelhas, aspersores rotores com bandeirinhas amarelas e válvulas com bandeirinhas pretas e onde serão instalados adaptadores PA utilizar bandeirinhas verdes. A marcação deve ser feita utilizando uma trena e tendo sempre como referência os extremos de área. Caso as medidas no campo não sejam idênticas às do projeto, dividir o alinhamento pelo número de pontos locados na planta. Se a variação da distância entre estes pontos for igual ou menor que 5% do espaçamento do projeto, efetuar a marcação nesse novo espaçamento. Se for maior, o projeto deve ser revisado e feito um novo dimensionamento. As possíveis alterações no projeto original devem ser anotadas para que o mesmo seja redesenhado e/ou recalculado, caso necessário.

Abertura das valas:

Ao iniciar a abertura das valas observar quais redes serão assentadas, se são redes secundárias ou principal e quais os diâmetros para a partir destas informações definir as profundidades. A profundidade mínima deve ser respeitada a fim de que não haja risco da rede sofrer impactos e ser danificada facilmente. Porém, é interessante que não fique profunda demais de forma que dificulte eventuais manutenções.

Define-se por redes laterais ou secundárias aquelas que se situam entre as válvulas de comando e os emissores de água (aspersores) e por rede principal, adutora ou mestra aquela que se situa entre a fonte de alimentação de água para o sistema e as válvulas de comando para as estações ou setores.

As valas deverão ser abertas com profundidade mínima de 0,30 m para as redes laterais dos setores e variando de 0,30 a 0,50 m; seguindo as orientações com relação ao diâmetro para a rede principal (adutora)

1) diâmetros de 32 a 50 mm profundidade de 0,45m

2) diâmetro de 75 mm profundidade de 0,50m

Assentamento da rede hidráulica:

A tubulação deverá ser assentada de forma que a “bolsa” do tubo se posicione no sentido contrário ao fluxo, de forma que a água não encontre nenhuma fresta ou caminho entre a “ponta” de um tubo e a “bolsa” do outro tubo, caso a cola não tenha sido espalhada homogeneamente pela superfície do tubo

FIGURA 1: Detalhe montagem da tubulação.

Corte das tubulações deve ser realizado com tesouras ou serras remoção de detritos que possam vir a entupir os aspersores e válvulas. Lixar todas as conexões, bolsas e pontas antes de passar o adesivo, de acordo com os seguintes passos:

a) Cortar o tubo no esquadro e chanfrar a ponta. Verificar se a ponta e a bolsa a serem soldadas estão perfeitamente limpas. Com uma lixa d’água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, com o objetivo de melhorar a aderência (soldagem).

b) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando as impurezas que podem impedir a ação do adesivo. Esta ação também prepara o PVC para a soldagem.

c) Aplicar com pincel uma camada fina e uniforme de adesivo (cola) na parte interna da bolsa, cobrindo apenas um terço da mesma e uma camada igual na parte externa do tubo. O adesivo deve ser sempre aplicado primeiro na bolsa e depois na ponta.

d) Juntar as duas peças forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer.

e) Remover o excesso de adesivo e deixar secar. Aguardar uma hora para liberar o fluxo de água e 12 horas para submeter a tubulação à pressão. (Fonte: Catálogo de Produtos Akros Fortilit/AMANCO).

Instalação de aspersores:

Os aspersores escamoteáveis, quando utilizados em gramados, devem ser instalados ao nível do solo de forma que não fique visível acima da superfície do mesmo. A conexão dos aspersores à rede hidráulica deve ser feita através de um sistema flexível (FIG. 2), este sistema permite que eventuais impactos sobre os aspersores sejam amortecidos e não reflitam sobre a rede hidráulica, além de facilitar manutenções e o posicionamento dos aspersores:

- Para aspersores com entrada de ½” e ¾”, este sistema pode ser constituído de adaptadores e um determinado comprimento de tubo de polietileno de alta densidade (Swing Pipe) ou de um sistema articulado de PVC rígido;

- Para aspersores com entrada de 1” ou superior, deverá ser utilizado somente o sistema articulado de PVC rígido. No caso de aspersores instalados próximos a paredes, muros e meio-fio, devem ser posicionados a uma distância de 10 cm dos mesmos.

FIGURA 2: Detalhes de montagem dos aspersores escamoteáveis SPRAY (2a) e ROTOR

(2b), com sistema flexível.

Foto de um rotor médio, mostrando versão normal e versão com camisa de aço.

Há situações em que o paisagismo exige a instalação de aspersores aparentes, na maior parte das vezes em função da altura das plantas. Neste caso, recomenda-se:

A instalação destes aspersores, também, utilizando sistema flexível para a proteção das tubulações, porém estes são usualmente instalados diretamente na tubulação, sem nenhuma restrição.

É muito importante observar a inclinação do tubo de subida, ele deve estar perpendicular ao solo. 	Outro aspecto a observar, do ponto de vista estético, é a pintura do tubo de subida, de preferência na cor verde, de forma que o mesmo fique camuflado pela vegetação.

É crucial verificar se nos pontos mais baixos dos setores estão instalados aspesores SAM. No caso de aspersores aparentes, verificar se temos necessidade de instalação de check-valves. Este tipo de observação tem por objetivo evitar que, após o fechamento da válvula, a água que fica na tubulação escoe pelos aspersores posicionados nos pontos mais baixos daquele setor.

Os bocais utilizados são definidos no momento do projeto, no entanto é comum acontecer ajustes durante a montagem. Neste caso, o montador deve ter todo o cuidado quando for necessário utilizar bocais de vazão maior ao que foi projetado e isto pode prejudicar a eficiência daquele setor, é aconselhável consultar o projetista e verificar se a rede hidráulica suporta o aumento de vazão. Todo cuidado, também, ao trocar bocais MPR (de ângulo fixo) por bocais VAN (de ângulo regulável), os bocais VAN não possuem a mesma uniformidade de precipitação dos bocais MPR e, em bocais de raio menor, os da série VAN possuem vazão maior que os da série MPR. Assim, utiliza-se bocais VAN somente quando for extremamente necessário. Existe uma grande variedade de modelos de aspersores, escamoteáveis e aparentes, devido a isto, os detalhes de montagem e regulagem de cada um vêm anexos.

Instalação das válvulas:

As válvulas de comando de setores devem ser instaladas, preferencialmente, abaixo do nível do solo. Estas válvulas devem ser acondicionadas dentro de caixas apropriadas (FIG. 3) com tampa superior de acesso para possibilitar facilidade de manutenção.

FIGURA 3: Caixas de válvula.

Detalhes a observar:

Colocar brita no fundo das caixas de válvula.

Observar sentido de fluxo.

Depois de instalada a caixa de válvula adicionar brita na entrada dos tubos

Fechar sempre a emenda dos fios com conectores blindados/submersíveis (FIG. 4).

FIGURA 4: Conectores blindados/submersíveis.

FIGURA 5: Detalhe de instalação da válvula solenóide.

Foto da Válvula solenóide.

Instalação elétrica:

Os cabos elétricos devem ser instalados enterrados e, preferencialmente, acompanhando a rede hidráulica principal.

Os cabos podem ser lançados diretamente ao solo quando fabricados com proteções específicas para este tipo de instalação. Quando não, devem ser instalados protegidos dentro de tubulações elétricas específicas para este fim.

Não é recomendável que a emenda destes fios seja feita com fita isolante comum. As emendas devem ser feitas, pelo menos, com uma fita de alta fusão. Nos pontos do sistema em que houver emendas deve-se instalar caixas de passagem ou conduletes enterrados, neste caso os locais de instalação destas passagens enterradas devem ser padronizados em projetos da empresa. Identificação de fios por cor.  Sendo;

 Fio comum : Azul

 Fio de retorno da válvula: Preto

 Fio MV: Vermelho

 Fio do sensor: Branco

 Fio Terra: Verde

Instalação do Reservatórios:

Será utilizado um reservatório de 20.000 L de capacidade, e será instalado sobre uma laje de concreto armado, fabricada in-loco pela prefeitura Municipal de Inúbia Paulista.. Esta base deverá comportar a instalação da caixa d’água de forma que não deforme a caixa e que mantenha estável, sem apresentar riscos as pessoas que ali circulam.

Figura 6: Reservatório de 20.000 litros (Medidas Ilustrativa)

Base para o Reservatório

FUNDAÇÕES : Em valas de 50 x 60 cm previamente apiloadas serão executados os alicerces de tijolos comuns ( esp.= 1 tijolo ) assentes com argamassa de cal, cimento e areia no traço  1:3+100 kg/cim. Serão executadas brocas de concreto a cada 2,00 m  no máximo e em todos   os cantos da base e no centro  e  com   profundidade  de  5,50m   ou  até  atingir  solo  resistente ( Ø = 20 cm com 4 ferros de 5/16" ). No respaldo dos alicerces será executada uma viga baldrame de concreto com secção 20 x 30 cm armada com 2  Æ 3/8”( inferior ) corridos e 2 Æ 3/8”( superior ) corridos, estribados a cada 20 cm com Æ  3/16”. O concreto usado nas brocas e vigas será no traço 1:3:4. Sobre a viga baldrame será executado um radier de concreto armado na dimensão de 4,00 metros x 4,00 metros e com espessura de 0,18 metros, armados com 2 malhas de 15cm x 15 cm e ferro Ø = 5/16", em duas unidades.

Instalação do conjunto motobomba:

Verificar Aterramento

Assentamento com amortecimento para evitar vibrações

Pintura da tubulação de recalque e sucção com as cores padrão da empresa.

Seguir recomendações do fabricante.

Foi dimensionado moto-bombas para garantir pressão e vazão necessárias ao funcionamento do sistema de irrigação, sendo que estas trabalharão em regime de comutação automática ( Alterna Bomba), ou seja, cada uma parte para pressurizar o sistema a cada solicitação do Controlador de Irrigação. O acionamento será feito de forma automática através de sinal enviado pelo controlador eletrônico de irrigação para uma chave de partida, que receberá o sinal em 24VAC.

FUNDAÇÕES : Em valas de 50 x 60 cm previamente apiloadas serão executados os alicerces de tijolos comuns ( esp.= 1 tijolo ) assentes com argamassa de cal, cimento e areia no traço  1:3+100 kg/cim. Serão executadas brocas de concreto a cada 2,00 m  no máximo e em todos   os cantos da base e com   profundidade  de  2,50m   ou  até  atingir  solo  resistente ( Ø = 20 cm com 3 ferros de 5/16" ). No respaldo do alicerce será executada uma viga baldrame de concreto com secção 20 x 20 cm armada com 2  Æ 5/16”( inferior ) corridos e 2 Æ 5/16”( superior ) corridos, estribados a cada 17 cm com Æ  3/16”. O concreto usado nas brocas e vigas será no traço 1:3:4. Sobre a viga baldrame será executado um contrapiso de concreto armado na dimensão de 1,50 metros x 1,00 metro e com espessura de 0,8 metros, armados com 1 malhas de 15cm x 15 cm e ferro Ø = 3/16".

IMPERMEABILIZAÇÃO : No respaldo do alicerce será executado um capeamento com  dobras  laterais  de  10 cm  em argamassa de cimento e areia  mais  impermeável  gorduroso ( vedacit ou similar ) na proporção de 3% do peso do cimento aí empregado. Sobre essa capa  será  efetuada pintura com Neutrol em duas demãos.

ESTRUTURA : As paredes serão de blocos cerâmicos c/ desenvolvimento e espessuras constantes em projeto anexo, assentes com argamassa do tipo mista com cal, cimento e areia média. Pilares e vigas em concreto armado completarão a estrutura.

CINTAS : No respaldo do alicerce haverá uma viga com dimensões especificadas no ítem anterior, à 1,10m de altura, à 2,20m serão executadas vergas de amarração com 3 ferros de 1/4" moldadas com canaletas de barro cerâmico, o concreto usado nas brocas e vigas será no traço 1:3:4.

PILARES : Nos cantos da alvenaria haverá pilares com dimensões de 15cm x 15cm, com 4 Æ 5/16”, estribados a cada 15 cm com Æ  3/16”, o concreto usado nas brocas e vigas será no traço 1:3:4.

COBERTURA: Será executado laje pré-fabricada e terá um beiral de 60cm. (fornecido por fabricante registrado junto ao Crea-SP).

Instalação do quadro de acionamento da bomba:

(Anexo esquema de montagem do quadro de acionamento da bomba), Verificar proteções necessárias.

São os cabos e condutores necessários para abertura e fechamento das válvulas solenoide, partindo das controladoras.

Cabos elétricos:

o Seção será destinada a cada circuito conforme itens em planilha orçamentária, fornecida pela empresa contratada.

o Seção mínima de 1,0mm², para o fio de acionamento individual da automação das válvulas.

 Os cabos deverão ser emendados com conectores blindados a prova de água.

 Os cabos elétricos deverão ser protegidos por eletrocuto de no mínimo 1 polegada.

Painel Elétrico

Partida por chave estrela-triangulo. Acionamento automático via controlador 24V AC ou manual por comutadora e sela mecânico. Este painel contem uma chave comutadora reversora com intertravamento mecânico para escolha da bomba 1 ou bomba 2, podendo acionar a bomb1 ou bomba 2 com a mesma chave estrela-triangulo. A proteção da chave é feita através de fusíveis ultrarrápidos. Todo o status do painel é identificado por sinalizadores para motor em funcionamento, motor chave desarmada e painel energizado. Quando o painel estiver em automático, recebendo o sinal 24vca do controlador, a chave é acionada automaticamente. Todas as peças e montagem seguem as normas brasileiras NBR 5410 e normas de segurança NR10.

Instalação do controlador:

Os controladores devem ser instalados em locais de acordo com as recomendações de cada modelo, contidas no manual fornecido junto com o produto. Se for aparente: utilizar eletrodutos, curvas e caixas de passagem. Se for chumbado na parede, idem. Recomenda-se aterramento com 3 barras de cobre de 5/8” com 3 m de comprimento em triângulo. Aterramento do controlador deve ficar com uma resistência variando entre 0 a 5 ohms. Em locais em que se tem problemas de oscilações freqüentes de voltagem deve ser instalado um estabilizador de voltagem. O Controlador ESP Modular, foi criado para irrigação automática em áreas externas residenciais, comercias e campos esportivos, possui três programas independentes (A, B e C) com quatro partidas por programa totalizando capacidade de 12 partidas por dia e permitindo aplicações mistas de irrigação em um único controlador. O modelo base vem com 4 estações com capacidade para receber módulos de três estações ou seis estacoes podendo totalizar 22 estações. Circuito de partida de bomba/válvula mestra, programável por estação, proporcionando excelente controle da irrigação, memória de programação não volátil mantendo a programação do usuário durante falhas de energia e circuito especial de fusíveis que detecta e indica quando um determinado fusível está queimado.

Figura 7: Detalhe de instalação do quadro controlador.

Instalação do sensor de chuva:

O sensor de chuvas deve ser instalado sempre em locais abertos onde possa receber chuva e sol, com pouca incidência de ventos. O sensor nunca deve ser instalado abaixo de redes elétricas de alta tensão e nem próximo a equipamentos que produzam campo magnético. A fiação dos sensores deve ser sempre de cores diferentes às cores do fio comum de do fio de retorno das válvulas.

FIGURA 7: Detalhe de instalação do sensor de chuva.

Limpeza da rede hidráulica:

Sempre efetuar a limpeza da rede hidráulica antes dos testes nos aspersores e sua instalação final. A limpeza deverá ser realizada retirando-se os últimos aspersores dos finais dos setores e deixando que a água escoe até aparência cristalina sem a visualização de detritos. Recomenda-se promover uma nova limpeza após um mês de funcionamento do sistema.

Regulagem dos aspersores:

Regulagem dos aspersores deve ser feita de acordo com as instruções de cada modelo contidos nos manuais. Verificar a necessidade de algum pré-ajuste antes da instalação.

Teste do Sistema de Irrigação:

Os equipamentos e o sistema serão testados durante a pré-operação do empreendimento e será acompanhado por técnico do fornecedor. As tubulações serão preenchidas com água potável para serem testadas, cuidando-se para que o ar seja expelido completamente do seu interior. A pressão da água nas tubulações será elevada gradativamente com a utilização de equipamento apropriado. O equipamento terá que possuir um manômetro adequado e aferido para leitura das pressões nas tubulações. O valor da pressão de ensaio deve ser no mínimo, 1,5 vezes o valor da pressão estática máxima. Alcançando o valor da pressão de ensaio, as tubulações deverão ser inspecionadas visualmente, bem como se deve observar eventual queda de pressão no manômetro. Após um período de pressurização de 1 (uma) hora, a tubulação ensaiada pode ser considerada estanque, se não for detectado vazamento nem ocorrer queda de pressão. No caso de detecção de vazamento, o mesmo será reparado e o procedimento repetido. A pressão de ensaio mínima, em qualquer seção da tubulação, não deverá ser menor que 60 m.c.a., qualquer que seja a parte da instalação considerada no ensaio.

Vistoria do sistema e ajustes finais:

Depois de concluído todo o sistema e retirada a equipe de montagem enviar técnico para vistoria total do sistema. Fazer a programação definitiva do controlador. Checar instalação elétrica (aparência e funcionamento). Efetuar ajustes necessários:

o Locação de aspersores

o Pontos secos

o Estado da instalação

o Limpeza final

o Acionar a equipe de montagem se necessário para alguma mudança.

Inúbia Paulista/SP, 22 de Outubro de 2.024.

# ____________________________                     _________________________________________
JOÃO SOARES DOS SANTOS 		        EMERSON LUIS CAVALARO DE A. PAULA

Prefeito do Município				        Arquiteto – CAU N°A25459-2

Pref. Mun. de Inúbia Paulista                                Fiscalização Técnica